Инструкция по установке и обслуживанию оборудования

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ  СТАЦИОНАРНЫЕ

OKCE 100 NTR / 2,2 kW    -    208711                        OKC 100 NTR / BP             -    208701

OKCE 125 NTR / 2,2 kW    -    203711                        OKC 125 NTR / BP             -    203701

OKCE 160 NTR / 2,2 kW    -    206711                        OKC 160 NTR  / BP                -    206701

OKCE 200 NTR / 2,2 kW    -    207711                          OKC 200 NTR  / BP               -    207701

OKCE 250 NTR / 2,2 kW    -    209711                          OKC 250 NTR  / BP             -    209701

OKCE 300 NTR / 2,2 kW    -    210711                          OKC 300 NTR / BP                -    210701

OKCE 300 NTR / 3-6 kW    -    210712                          OKC 200 NTRR/ BP              -    207901

OKCE 200 NTRR / 2,2 kW  -    207911                          OKC 250 NTRR / BP             -    209901

OKCE 250 NTRR / 2,2 kW  -    209911                          OKC 300 NTRR / BP             -    210901

OKCE 300 NTR / 2.2 kW        -    210911

OKCE 300 NTRR / 3-6 kW     -    210912

Družstevní závody Dražice – strojírna, s.r.o.

Dražice 69

294 71 Benátky nad Jizerou

Чешская Pеспублика

Тел.: +420-326 370 963, 326 370 985, 326 370 990

Факс: +420-326 370 963, 326 370 980

e-mail: dzd@dzd.cz

www.dzd.cz

1. Применение:

Нагреватели воды серии ОКС 100-300 своей конструкцией и разнообразием вариантов предназначены для энергетически выгодного приготовления горячей воды для технических и хозяйственных целей (TUV)

с использованием разнообразных источников энергии.

Номинальная производительность этих нагревателей вполне достаточна для обеспечения горячей водой жилых квартир, производственных помещений, ресторанов и т.п.

Для получения TUV может быть использована электрическая энергия, различные системы центрального  и местного отопления, возобновляемые ресурсы (солнечные коллекторы, тепловые насосы) и комбинации этих способов.

2. Основные варианты водонагревателей с боковым фланцем (ВР)

ОКС   160 – 300 NTR   -  Стационарный нагреватель с одним спиралевидным  теплообменником для нагрева

TUV горячей водой из отопительной системы , получаемой из одного источника.

ОКС   200 – 300 NTRR -  Стационарный нагреватель с двумя спиралевидными теплообменниками  для

нагрева TUV горяч получаемой из  двух источников.

ОКСЕ 160 – 300 NTR   -  Стационарный нагреватель с одним спиралевидным теплообменником для

нагрева TUVгорячей водой из отопительной системы , получаемой из одного

источника, с дополнительным подогревом электрической  энергией

ОКСЕ 200 - 300NTRR  -  Стационарный нагреватель с двумя спиралевидными теблообменниками для

нагрева TUVгорячей водой из отопительной системы, получаемой из двух

источникоб, с дополнительным  подогревом электрической энергией

3. Описание изделия

Резервуар нагревателя изготовлен из сварной листовой стали; весь агрегат покрыт эмалью, стойкой по отношению    к горячей воде. В качестве дополнительной защиты от коррозии используется магниевый анод, который располагается в верхней части нагревателя. Магниевый анод регулирует электрический потенциал внутри резервуара, снижая таким образом опасность его корродирования. Все типы нагревателей снабжены приварными патрубками для подвода и отбора и патрубком для обеспечения циркуляции в системе. Резервуар изолирован  слоем пенополиуретана толщиной 40-65 мм. Корпус нагревателя изготовлен  из листовой стали, покрытой порошковой краской; соединительные элементы металлизированы. Под пластмассовой покрышкой на боку корпуса находится отверстие с фланцем, предназначенное для чистки и ревизии, к которому можно намонтировать электрический нагреватель требуемой мощности. Нагреватели типа NTR и  NTRR обеспечиваются отверстием  с резьбой G 6/4" для крепления ;дополнительного электрического нагревателя, используемого для получения необходимой температуры воды при работе нагревателя в солярной системе или в системе с тепловым насосом. Нагреватель устанавливается на полу. Резервуар испытывается под давлением 1,3 МРа, теплообменники – под  давлением 1 МРа.

4. Непрямотопный водонагреватель с боковым фланцем:

OKC 100 NTR/BP, ОКС 125 NTR/BP,  ОКС 160 NTR/BP, ОКС 200 NTR/BP, ОКС 250 NTR/BP,

ОКС 300 NTR/BP, ОКС 200 NTRR/BP, ОКС 250 NTRR/BP, ОКС 300 NTRR/BP

4.1.Описание водонагревателя:

OKC 100 NTR / BP, OKC 125 NTR / BP

ОКС 160 NTR/BP, ОКС 200 NTR/BP,                            ОКС 200 NTRR/BP, ОКС 250 NTRR/BP

У типа OKC 160 NTR / BP нет отверстие G 6/4“  для дополнительного нагревательного элемента.

ОКС 300 NTR/BP                                                    ОКС BP/ 300 NTRR

4.2 Технические параметры отдельных типов водонагревателей

    - Непрямотопный нагреватель воды с боковым фланцем:

ОКС 100 NTR/BP,  ОКС 125 NTR/BP

4.2.2   Непрямотопный нагреватель воды с боковым фланцем:

ОКС 160 NTR/BP,  ОКС 200 NTR/BP, ОКС 250 NTR/BP

    - Непрямотопный нагреватель воды с боковым фланцем: ОКС 200 NTRR/BP,

ОКС 250 NTRR/BP

    - Непрямотопный нагреватель воды с боковым фланцем:

ОКС 300 NTR/BP                                                               ОКС 300 NTRR/BP

4.3. Назначение:

Нагреватели ОКС 160-300 NTR и OKC 200-300 NTRR представляют собой устройства непрямотопного нагрева,

предназначенные для приготовления горячей воды для технических и хозяйственных целей с помощью тепла,

переданного водой, нагретой посторонними источниками энергии. Для этих целей можно воспользоваться водой

из котлов центрального отопления всех типов, из теплофикационной магистрали, от тепловых насосов, солнечных

коллекторов, рекуперационных установок и т.д.

Вариант NTR имеет один теплообменник, помещённый в нижней части нагревателя. Для нагрева воды используется

только один источник горячей воды. Для работы в солярных системах нагреватель снабжён отверстием

с резьбой G 6/4",  находящимся над теплообменником, куда монтируется дополнительный электрический нагреватель.

Вариант NTRR оборудован двумя теплообменниками, позволяющими произвольно комбинировать два источника

горячей  воды для обогрева. При работе в солярных системах можно также воспользоваться дополнительным

электрическим нагревателем с патрубком G 6/4".

4.3. 1. Регулирование температуры TUV:

Нагреватели оборудованы автономными регуляторами температуры  для каждого теплообменника. Температура

воды регулируется в диапазоне 0 - 77 °C. Для датчиков регуляторов к корпусу нагревателя приваривается двойная

вертикальная  гильза для каждого из теплообменников. Для осуществления дистанционного регулирования гильза

приспособлена для установки зондов диаметром 7 и 10 мм. При наладке системы можно передвигать зонды в гильзах

в вертикальном направлении.

4.3.2. Панели регулирования теплообменников:

| Панель для регулирования верхнего теплообменника: капиллярный термостат и термометр | Панель для регулирования нижнего теплообменника NTR, NTRR: капиллярный термостат | Крышка – при использов. дистанц. регулирования температуры TUV |
| --- | --- | --- |

4.3.3. подключениe панелей  регулирования:

Необходимо обеспечить номинальное напряжение 230 V / 50 Hz. В случае использования источников питания

12 V или 24 V нужны специальные термостаты с позолоченными контактами. Такой вариант является оптимальным.

Соединительные кабеля к панели управления  размещаются на кожухе нагревателя.

#### Схема подключения панелей  регулирования

4.4. Технические данные

4.5. Варианты подключения нагревателей

4.5.1. Подключение нагревателя к теплопередающему контуру

Нагреватель устанавливается на полу  рядом с источником тепла или в его непосредственной близости и подключается к нему с помощью  входных и выходных патрубков своих теплообменников. В самом высоком месте контура устанавливается продувочный вентиль. Для защиты насосов, трёхходового вентиля и обратных клапанов следует в контур установить фильтр, который также охраняет теплообменники от заносов накипи. Рекомендуется перед монтажом теплопередающий контур промыть. Все соединительные элементы контура необходимо тщательно теплоизолировать. Если система будет работать с преимущественным нагреванием  TUV с помощью трёхходового вентиля, следует при монтаже руководствоваться указаниями изготовителя трёхходового вентиля.

4.5.2. Подключение нагревателя к контуру TUV

Холодная вода в контуре подаётся на вывод, обозначенный надписью "ПОДАЧА TUV". Нагретая вода отбирается       из вывода, обозначенного красным кружком или надписью "ОТБОР TUV". Если система снабжена циркуляционным контуром, то отбор производится из места, обозначенного "ЦИРКУЛЯЦИЯ". Поскольку может возникать необходимость опорожнения нагревателя, необходимо в месте подачи TUV установить Т-образный патрубок с выпускным вентилем. Каждый автономно подключаемый нагреватель должен быть снабжён со стороны подачи холодной воды запорным вентилем, пробным вентилем, предохранительным вентилем с обратным клапаном  и манометром

ОКС 160-300 NTR - нагреваемый газовым                   ОКС 200-300 NTRR - нагреваемый газовым котлом

котлом с двумя насосами                                                и солнечными коллекторами, управляемый

трёхходовым вентилем

Пример блока нагревателей по методу Тихельмана для равномерного отбора TUV

из всех резервуаров.

OV - обогревающая вода                    TUV - горячая вода для хоз. и технич. целей

SV -  холодная вода                                    1 - обратный вентиль

С   -  циркуляция                                        2 – насос

5. Непрямотопные oбогреватели воды:

ОКСЕ 100 NTR/2,2kW, OKCE 125 NTR/2,2kW,  ОКСЕ 160 NTR/2,2kW, OKCE 200 NTR/2,2kW,

ОКСЕ 250 NTR/2,2kW, OKCE 300 NTR/2,2kW, OKCE 300 NTR/3-6 kW,

OKCE 200 NTRR/2,2kW, OKCE 250 NTRR/2,2kW,  OKCE 300 NTRR/2,2kW, OKCE 300 NTRR/3-6kW

5.1. Описание нагревателя

Нагреватели серии ОКСЕ 100-300 NTRR и OKCE 200-300 NTRR представляют собой варианты нагревателей косвенного нагрева с одним (NTR) или двумя (NTRR) теплообменниками, к которым дополнительно устанавливаются электрические нагреватели с константной или регулируемой мощностью электрических нагревательных элементов.

Все технические данные, силовые параметры и схемы подключения аналогичны.

5.2. Техническое описание

ОКСЕ 100 NTR/2,2kW, OKCE 125 NTR/2,2kW

хг

1   Стальной резервуар с эмалевым покрытием

2   Корпус нагревателя

3   Отбор TUV

4   Электрический узел

5   Подача холодной воды

6   Магниевый анод

7   Панель регулирования с термометром

8   Циркуляция

9   Трубчатый теплообменник

ОКСЕ 160 NTR/2,2kW, OKCE 200 NTR/2,2kW                          ОKCE 200 NTRR/2,2kW,

ОКСЕ 250 NTR/2,2kW                                                                    OKCE 250 NTRR/2,2kW

1   Стальной резервуар с эмалевым покрытием

2   Корпус нагревателя

3   Отбор TUV

4   Электропроводка

5   Циркуляция

6   Трубчатый теплообменник

7   Подача холодной воды

8   Магниевый анод

9   Отверстие для установки доп. эл. нагревателя

10   Термометр

11   Панель регулирования нижнего теплообменника

12   Панель регулирования с термометром

У типа OKCE 160  NTR / 2,2 kW нет отверстие G 6/4“ для дополнительного нагревательного элемента.

OKCE 300 NTR/2,2kW                                                             OKCE 300 NTRR/2,2kW

OKCE 300 NTR/3-6 kW                                                            OKCE 300 NTRR/3-6kW

1   Стальной резервуар с эмалевым покрытием

2   Корпус нагревателя

3   Отбор TUV

4   Электропроводка

5   Циркуляция

6   Трубчатый теплообменник

7   Подача холодной воды

8   Магниевый анод

9   Отверстие для установки доп. эл. нагревателя

10   Термометр

11   Панель регулирования нижнего теплообменника

12   Панель регулирования с термометром

5.3. Технические параметры отдельных типов нагревателей

5.3.1. Непрямотопный нагреватель воды:  ОКСЕ 100 NTR/2,2kW, OKCE 125 NTR/2,2kW

5.3.2. Непрямотопные нагреватели воды:  ОКСЕ 160 NTR/2,2kW

OKCE 200 NTR/2,2kW,  ОКСЕ 250 NTR/2,2kW

5.3.3. Непрямотопные нагреватели воды:   OKCE 200 NTRR/2,2kW, OKCE 250 NTRR/2,2kW

5.3.4. Непрямотопные нагреватели воды:

OKCE 300 NTR / 2,2kW                                                                  OKCE 300 NTRR / 2,2kW

OKCE 300 NTR / 3-6kW                                                                  OKCE 300 NTRR / 3-6kW

5.4 Технические данные

6. Потери давления

расход обогревающей воды м3/час

| Тип | Потеря давления (mbar) tHV = 60°C |
| --- | --- |
|  | Расход нагревающей воды (м3 /час) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Теплообменник 1м2 | 7 | 27 | 61 | 109 | 170 |
| Теплообменник 1, 5м2 | 12 | 50 | 108 | 192 | 300 |

7. Данные о мощности

8. Электрооборудование:

Нагреватель воды оборудован дополнительным универсальным электрическим нагревателем с константной или регулируемой мощностью электрических нагревательных элементов.  Нагревательный элемент состоит из фланца с приваренными (1 – 3) патронами для керамических нагревательных элементов и одним патроном для датчика регулирования (см. рис. 1). Нагреватель крепится с помощью 8 болтов М12 с шагом 168 мм или 12 болтов М12 с шагом 210 мм. В пластмассовой коробке электрического узла помещается рабочий и предохранительный термостат, контрольная лампочка и изолятор кабеля питания.

Мощность на выходе электрического нагревателя можно регулировать в зависимости от требуемого времени нагрева или параметров электрической сети в месте эксплуатации.

8.1 Технические параметры электрического нагревателя:

|  | Электрический нагревательный элемент 2,2 kW | Универсальный нагревательный элемент 3 – 6 kW |
| --- | --- | --- |
| Мощнос Мощность ( kW) | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Напряжение | 1 1 PЕ-N AC 230 V 50 Hz | 1PЕ-N AC 230 V 50 Hz | 2PЕ-N AC 400 V 50 Hz | 3PЕ-N AC 400 V 50 Hz | 3PЕ-N AC 400 V 50 Hz |
| Коэфф.электр.безопас. | IP 44 |
| Кол-во нагревательных элем. | 1 | 3 |
| Мощность одного нагреват. элем. | 2,2 | 2 |

При подключении нагревателя к  электрической сети нагревательный элемент нагревает воду. Термостат можно наставить на требуемую величину – от 0°C до 70°C. Рекомендуется установка температуры горячей воды для хозяйственных и технических нужд максимально на 60°C.  Эта температура обеспечивает оптимальный режим работы нагревателя, при этом минимализируются тепловые потери и экономится электрическая энергия. При достижении  установленной температуры  термостат отключает электрический ток, при этом нагревание воды  прерывается. Контрольная лампочка сигнализирует работу элемента (горит) или отключение (гаснет).

При отставлении нагревателя на некоторое время рекомендуется, особенно в зимний период, устанавливать термостат на символ "снежинка" во избежание замерзания воды или выключать подвод электрического тока к нагревателю.

Подключение, ремонт и ревизия электрической части может проводиться лишь квалифицированными специалистами. Запись о подключении должна быть проведена в гарантийном листе.

При установке нагревателя в ванных, умывальнях или душевых необходимо соблюдать требования стандарта.

Внимание:

У сетевого ввода должен быть установлен главный выключатель, отключающий

все полюсы сети.

Электропроводка должна соответствовать действующим стандартам.

8.2 Электрический нагреватель:

Фланцы

- - для водонагревателей: ОКСЕ 100 NTR/2,2kW, OKCE 125 NTR/2,2kW, ОКСЕ 160 NTR/2,2kW,

OKCE 200 NTR/2,2kW,  ОКСЕ 250 NTR/2,2kW,

OKCE 200 NTRR/2,2kW, OKCE 250 NTRR/2,2kW

- для водонагревателей: OKCE 300 NTR/3-6 kW, OKCE 300 NTRR/3-6kW

- для водонагревателей: OKCE 300 NTR/2,2kW, OKCE 300 NTRR/2,2kW

8.3. Электрические схемы нагревательных элементов

ВНИМАНИЕ!

Не допускается проведение изменений в электрической схеме нагревателя!

Электрический нагреватель  2,2 kW

Электрический нагреватель 3 - 6 kW

ВНИМАНИЕ! Не допускается проведение изменений в электрической схеме нагревателя!

Электрический нагреватель 3 – 6  kW позволяет проведение 4 универсальных видов электрического

подключения в зависимости от требуемого времени нагрева или параметров электрической сети в месте

эксплуатации.

R – 1 kW

Необходимая мощность электрического нагревателя достигается путём подключения кабеля питания

к клеммам L, L2, L3, N  и соединения выводов на клеммнике 1 – 10 по следующим ниже схемам:

3 kW   1 РЕ – N AC 230 V / 50 Hz                  время нагревания 6 часов

3 kW   2 РЕ – N AC 400 V / 50 Hz                  время нагревания 6 часов

4 kW   3 РЕ – N AC 400 V / 50 Hz                  время нагревания 4,5 часов

6 kW   3 РЕ – N AC 400 V / 50 Hz                  время нагревания 3 часа

Коробка электропроводки с регулятором

Термостат      Контрольная лампочка нагревателя

9. Защитные устройства

Каждый напорный нагреватель горячей воды для хозяйственных или технических целей должен быть снабжён

мембранным предохранительным вентилем с  пружиной. Номинальный внутренний диаметр

предохранительных вентилей определяется по таблице. Нагреватели объёмом 300 л предохранительный

клапаном отстутствует.

Номинальный внутренний диаметр предохранительных вентилей

| Объём нагревателя в литрах | Минимальный диаметр | Максимальнаямощность нагревателя |
| --- | --- | --- |
| до 200 | ½" (DN 15) | 75 kW |
| от 200 до 1000 | ¾" (DN 20) | 150 kW |

9. 1. Правила установки предохранительных вентилей

Предохранительный вентиль устанавливается со стороны подачи воды, как можно ближе к нагревателю;

между ним и нагревателем не должны находиться никакие запорные и дроссельные устройства или фильтры.

К предохранительному вентилю  должен быть обеспечен удобный доступ. Устанавливать его следует на такой

высоте, чтобы обеспечивался отвод воды самотёком, лучше всего  на ответвление патрубка, выходящее над

нагревателем - таким образом можно производить его замену без необходимости опоражнивания нагревателя.

Изготовители поставляют предохранительные вентили с заранее установленным давлением. Пусковое

давление предохранительного вентиля должно соответствовать величине максимально допустимого давления

нагревателя и по меньшей мере на 20% превышать максимальное давление в водопроводной сети. В случае,

если давление в водопроводе превышает эту величину, необходимо дополнительно установить редукционный

клапан.

Величины давления поможет определить следующая таблица:

| Пусковое давление предохранительного вентиля (МPа) | Допустимое рабочее давление нагревателя воды (МPа) | Максимальное давление в трубопроводе с холодной водой (МPа) |
| --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,6 | до 0,48 |
| 0,7 | 0,7 | до 0,56 |
| 1 | 1 | до 0,8 |

Для обеспечения исправной работы предохранительного вентиля следует установить на входе системы обратный клапан, который предотвращает самопроизвольное вытекание воды из нагревателя и  попадание нагретой воды обратно в водопровод.

При установке предохранительных устройств следует поступать в соответствии с требованиями .

10. Порядок действий при наполнении нагревателя водой

1. Открыть запорный вентиль на входе нагревателя

2. Открыть вентиль горячей воды на смесителе

3. Сконтролируйте герметичность соединений

Вода, полученная  из нагревателя, считается технической. Качество TUV    устанавливается стандартом.

11. Уход за нагревателем

Уход за нагревателем состоит в контроле и замене анодного стержня.

Магниевый анод  поддерживает электрический потенциал внутри резервуара на величине, ограничивающей коррозию материала, из которого резервуар изготовлен. Срок службы анода теоретически рассчитан на два года, однако эта величина колеблется в зависимости от жёсткости и химического состава воды в месте эксплуатации нагревателя. Рекомендуем провести ревизию анода и, при необходимости, его замену, после двух лет работы. По степени износа анода определяется срок следующей ревизии. Настоятельно рекомендуем не преуменьшать значение этой дополнительной защиты резервуара нагревателя.

11.1. Порядок действий при замене анодного стержня

1. Выключить привод напряжения на нагревателе

2. Слить около 1/5 объёма воды из нагревателя

Последовательность:     Закрыть вентиль на подводе воды к нагревателю

Открыть вентиль горячей воды на смесителе

Открыть сливной вентиль нагревателя

3. Найти доступ к аноду, который находится под пластмассовым кожухом в верхней

части нагревателя

4. С помощью подходящего ключа освободить анод

5. Вынуть анод; при установке нового анода поступать в обратном порядке

6. Убедиться в правильности монтажа заземляющего кабеля – от этого зависит

исправность работы анода

7. Нагреватель наполнить водой.

Замену анода целесообразно предоставить специализированной фирме, обеспечивающей сервисное обслуживание

ВНИМАНИЕ:

Для того, чтобы ограничить размножение бактерий (например, Legionella pneumophila) в водосборных нагревательных резервуарах рекомендуется периодически на ограниченное время повышать температуру воды хотя бы до 70°C . Могут быть применены и другие способы дезинфекции воды в нагревателе.

12. Запасные части

- резервуар нагревателя (с тепловой изоляцией и корпусом включительно)

- крышка фланца

- уплотнение крышки фланца

- термостат

- магниевый анод

- контрольные лампочки с проводниками

- термометр капиллярный

- кнопка термостата регулировочная

- комплект болтов М12

- изолирующая крышка фланца.

При заказе запасных частей следует привести наименование части и её тип с номером, приведенным на щитке нагревателя.

13. Предписания к монтажу

Стандарты и инструкции, которые необходимо соблюдать при монтаже нагревателя:

а) к отопительной системе

– Системы центрального отопления, проектирование и монтаж

-  Предохранительные устройства для систем центрального отопления и приготовления горячей

воды.

б) к электрической сети

– Подключение электрических приборов и потребляющей аппаратуры

-   Электротехническое оборудование

– Помещения с ваннами

– Регуляторы, датчики темпе

в) к системе нагревания воды для хозяйственных и технических целей

– Нагревание воды для хозяйственных и технических целей

- Предохранительные устройства для систем центрального отопления и приготовления горячей    воды.

– Внутренние водопроводы

– Качество горячей воды для хозяйственных и технических целей

– Вода и пар для тепловых энергетических объектов с рабочим давлением пара в системе до 8 МРа

– Бойлерные установки с водным и паровым обогревом и с обогревом, комбинированным с электрическим

– Качество воды. Вода питьевая.

– Циркуляционные системы.

14. Дополнительный электрический нагреватель

Нагреватели ОКС 160-300 NTR, OKC 200-300 NTRR, ОКСЕ 100- 300 NTRR, OKCЕ 200-300 NTRR, использующиеся  в солярных системах с дополнительным нагревом с помощью электрических нагревателей, снабжаются патрубком G 6/4" для установки вспомогательного электрического нагревателя.

Электрический нагреватель помещается над нижним теплообменником и состоит из нагревательного элемента, термостата с внешней регулировкой,  предохранительного термостата и контрольной лампочки.

Контрольная лампочка

Кнопка термостата

Крышка электроподсоединения

Регулирование термостата

Нагревательный элемент

14.1.  Монтаж дополнительного электрического нагревателя:

Электрический нагреватель крепится к патрубку нагревателя, снабжённого резьбой. Конец резьбовой части снабжается резиновым уплотнением; для улучшения герметизации  рекомендуем использовать в качестве дополнительного уплотнения резьбового соединения коноплянную паклю, тефлоновую уплотняющую ленту или герметизирующую мастику  (внимание: использовать мастику для разборных деталей). Нагреватель тщательно затянуть до отказа. Если изолятор кабеля не направлен вертикально вниз, следует ослабить 4 болта на дне пластмассового кожуха, повернуть кожух до требуемого положения (макс.  на 180 °) и снова затянуть болты. Проверить состояние изоляции электрических контактов, чтобы исключить возможность короткого замыкания.

14.2.  Подключение к электрической сети:

Подводящий кабель протянуть через концевую изолирующую втулку и подключить в соответствии с электрической схемой конкретного нагревателя.

Электрический нагреватель подключается к сети 230/400V,50 Hz жёстким соединением с помощью кабеля соответствующего сечения, с электрической защитой, соответствующей мощности данного нагревателя.

Внимание:

У сетевого ввода должен быть установлен главный выключатель, отключающий все полюсы сети.

Электропроводка должна соответствовать действующим стандартам.

14.3 Электрическая схема нагревателя:

TJ 6/4” – 2       R = 2 kW                    TJ 6/4” – 3,3    R = 1,1 kW      TJ 6/4” – 4,5   R = 1,5 kW

TJ 6/4” – 2,5    R = 2,5 kW                 TJ 6/4” – 3,75  R = 1,25 kW    TJ 6/4” – 6      R = 2 kW

TJ 6/4“ – 7,5    R = 2,5 kW

TJ 6/4“ – 9       R = 3 kW

1      14.4 Обслуживание и уход за нагревателем:

Обслуживание состоит в установке необходимой температуры на кнопке регулятора термостата.

Диапазон регулирования  0 - 77°С. Рекомендуемая температура (зависит от образования известковых отложений) 60°С.

Символ * - предохранение системы от замерзания (5 – 7°С). Контрольная лампочка сигнализирует включение нагревателя.

Уход состоит в очистке нагревательного элемента от осадков солей ; периодичность чистки зависит от жёсткости воды в месте эксплуатации нагревателя.

Внимание: При использовании дополнительного электрического нагревателя в аккумуляторном нагревателе воды может иметь место повышенный износ анодной защиты нагревателя. Рекомендуется проводить более частые проверки его состояния.

Соблюдайте рекомендации изготовителя нагревателя относительно замены анодного стержня.

14.5  Принцип действия:

Вода нагревается трубчатым теплообменником. В гильзе находятся датчики предохранительного и рабочего термостата (оба в одном блоке). Рабочим термостатом регулируется температура воды.

При неисправности рабочего термостата предохранительный термостат отключает подвод электрической энергии во всех полюсах сети в диапазоне температур (90 – 0 – 9 )°С. Контрольная лампочка отключается. Предохранительный термостат самостоятельно не возвращается в исходное положение. Возобновление его работы проводится с помощью кнопки на корпусе термостата.

Повреждение нагревательного элемента не сигнализируется и лампочка продолжает гореть и при включённом термостате.

Ремонт нагревателя следует поручить специализированной фирме.

# Text boxes

Фланец2,2 kW

1  Стальной резервуар с эмалевым           покрытием

2  Корпус обогревателя

3  Отбор ТUV

4  Отверстие для чистки и ревизии

- Подача холодной воды

- Магнивый анод

- Термометр

- Циркуляция

9  Трубчатый теплобменник

TUV – тёплая техническая вода 45°C

** Теплообменники соединения

последовательно

НТ – нижний теплообменник

ВТ – верхний теплообменник

| ВТ – верхний теплообменник ** Теплообменники соединены последовательно | * TUV – горячая вода для технических и хозяйственных целей 45°C НТ – нижний теплообменник |
| --- | --- |

Фланец 2,2 kW

Фланец 3-6 kW