ИНСТРУКЦИЯ К МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

# ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

# КОСВЕННОГО НАГРЕВА

OKC 300 NTR/1MPa, OKC 400 NTR/1MPa ,OKC 500 NTR/1MPa ,

OKC 750 NTR/1MPa, OKC 1000 NTR/1MPa

OKC 300  NTRR/1MPa, OKC 400 NTRR/1MPa, OKC 500 NTRR/1MPa,

OKC 750 NTRR/1MPa, OKC 1000 NTRR/1MPa

# DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY

### Dražice - strojírna  s.r.o.

294 71 Benátky nad Jizerou

Tелефон: +420/326 / 370911,370965, факс: +420/326 /370980

Чешская республика

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-МОНТАЖНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ ДЛЯ ВОДОНАГГРЕВАТЕЛЕЙ  ТИПА:

OKC 300 NTR/1MPa, OKC 400 NTR/1MPa, OKC 500 NTR/1MPa, OKC 750 NTR/1MPa, OKC 1000 NTR/1MPa,

OKC 300 NTRR/1MPa, OKC 400 NTRR/1MPa, OKC 500 NTRR/1MPa,OKC 750NTRR/1MPa, OKC 1000 NTRR/1MPa

Уважаемый потребитель,

Кооперативное машиностроительное предприятие Dražice s.r.o. благодарит Вас за оказанное нам доверие при выборе изделия нашего производства.

Настоящие предписания ознакомят Вас с конструкцией обогревателей воды косвенного нагрева и с правилами пользования и ухода за ними; здесь же Вы найдёте и остальную необходимую информацию об этих изделиях.

Надёжность и безопасность наших обогревателей проверялась в Институте испытаний машиностроительной промышленности  в г.Брно.

# DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY

# Dražice –strojírna  s.r.o

Dražice 69

294 71 Benátky nad Jizerou

Tелефон: +420/326 /370911,370965, факс: +420/326/370980

1. Применение:

Стационарные обогреватели воды косвенного нагрева серии NTR и NTRR предназначены для приготовления горячей воды для технических и хозяйственных целей (которую далее будем обозначать «TUV») с использованием тепла, получаемого от воды, нагретой с помощью постороннего  источника энергии, чаще всего газового котла. В обогревателях типа NTRR  для нагрева используется горячая вода, получаемая от  двух источников (газовый котёл в комбинации с системой солнечных коллекторов или с тепловым насосом).

Номинальная производительность этих  обогревателей вполне достаточна для обеспечения горячей водой жилых и производственных  помещений, ресторанов и других заведений.

При повышенном потреблении TUV в обогревателях производится дополнительный подогрев воды; в таких случаях они действуют по принципу электрических обогревателей непрерывного действия.

2. Преимущества пользования обогревателем косвенного нагрева

- Несложный монтаж и подключение к источнику горячей воды для обогрева.

- Очень  быстрое получение TUV.

- Выполнение всех  необходимых гигиенических требований к качеству TUV, что  обеспечивается использованием стального эмалированного  резервуара.

- Повышенная коррозионная стойкость системы благодаря установке магниевого анода.

- Минимум тепловых потерь, который гарантирует качественная пенополиуретановая изоляция.

- Возможность подключения большого количества точек отбора TUV.

- В обогревателях с двумя теплообменниками имеется возможность использования  двух источников горячей воды для нагрева или же, при их  соединении, получения большей поверхности теплообмена.

- Контролирование температуры TUV с высокой точностью.

- Возможность включения контура циркуляции TUV.

3. Технические данные

Таблица №1:

Таблица №2:

4. Размещение и окружающая среда

Обогреватель помещается на полу, как можно ближе к  источнику горячей воды для обогрева. Все соединительные элементы должны быть тщательно теплоизолированы.

Рекомендуется устанавливать обогреватели в помещениях с температурой от +2 до 45 °C и с относительной влажностью воздуха не более 80%.

5. Описание обогревателя

Резервуар обогревателя изготовлен из сварной листовой стали и  полностью покрыт эмалью, стойкой по отношению к горячей воде. В качестве дополнительной защиты от коррозии в резервуар вмонтирован магниевый анод, регулирующий электрический потенциал внутри него и повышающий,  таким образом, его коррозионная стойкость. Внутри резервуара приварены один или два спиральных теплообменника из эмалированных стальных трубок, патрубки, служащие для подачи и  отвода холодной и горячей  воды и для обеспечения циркуляции, и гильза термостата. На боку корпуса обогревателя находится отверстие диаметром в свету 110 мм, снабжённое фланцем с восемью болтами М8, расположенными с шагом 150 мм, на который можно установить электрический нагреватель требуемой мощности  с рабочим и  предохранительным термостатами. Обогреватели типа NTR и  NTRR обеспечиваются отверстием  с резьбой G 1 1/2" для крепления дополнительного электрического нагревателя. Этот вариант используется при работе обогревателя в солярной системе или в системе с тепловым насосом с целью дополнительного нагрева воды в верхней части обогревателя до получения требуемой температуры. Теплоизоляция резервуара изготовлена из пенополиуретановой массы, не содержащей фреон, с толщиной слоя 50 мм. Корпус обогревателя изготовлен из листовой стали, покрытой порошковой краской, соединительные части металлизированы. Резервуар испытывается под давлением 1,3 МРа.

Рис.1

Рис.2

6. Принцип действия

Теплообменник  обогревателя косвенного нагрева подключается к источнику горячей воды (например, к газовому водонагревательному котлу) и с помощью термостата регулирует нагрев TUV. Благодаря соответствующей схеме  подключения с помощью трёхходового  вентиля и одного – двух насосов вода для технических и хозяйственных  нужд нагревается полностью автоматически. Для того, чтобы получить требуемую температуру TUV, установленную на термостате обогревателя, температура нагревающей воды должна быть по меньшей мере на 5°C выше (рекомендуется на 15 °C). Обогреватель работает в напорном режиме. В резервуаре постоянно действует давление воды из водопроводной сети, благодаря чему возможен отбор TUV в произвольно удалённом от обогревателя месте. При значительных размерах водораспределительной сети рекомендуем воспользоваться системой вынужденной циркуляции.

Примеры подключения обогревателя к водопроводной и нагревательной системе с помощью двух насосов.

OKC 300 NTR/1MPa, OKC 400 NTR/1MPa, OKC 500 NTR/1MPa, OKC 750 NTR/1MPa,

OKC 1000 NTR/1MPa

Рис.3

(Прим. перев.: topná voda - горячaя водa для обогрева, vratná voda - циркул. вода, cirkulace - циркуляция,

teplá užitková voda - горячая вода для технических и хозяйственных целей , studená voda – холодная вода)

Примеры подключения обогревателя к водопроводной и нагревательной системе с помощью трёхходового вентиля.

OKC 300 NTRR/1MPa, OKC 400 NTRR/1MPa, OKC 500 NTRR/1MPa, OKC 750 NTRR/1MPa, OKC 1000 NTRR/1MPa

Рис .4

(Примечание переводчика: topná voda - горячaя водa для обогрева, vratná voda - циркул. вода, cirkulace - циркуляция, teplá užitková voda - горячая вода для технических и хозяйственных целей , studená voda – холодная вода, solární kolektor - солнечный коллектор.)

7. Подключение обогревателя к контуру TUV:

Подключение производится по схеме на рис. 3.

Схема привода и отбора воды у обогревателей:

OKC 300 NTR/1MPa, OKC 400 NTR/1MPa,              OKC 300 NTRR/1MPa, OKC 400 NTRR/1MPa,

OKC 500 NTR/1MPa, OKC 750 NTR/1MPa,              OKC 500 NTRR/1MPa,OKC 750 NTRR/1MPa,

OKC 1000 NTR/1MPa                                                     OKC 1000 NTRR/1MPa

Рис.5

На привод холодной воды обогревателя следует намонтировать Т-образный патрубок с выпускным вентилем для осуществления опоражнивания обогревателя при необходимости (см. рис.3 и рис.4). Далее каждый автономно подключаемый обогреватель должен быть снабжён на стороне привода горячей воды пробным краном, обратным клапаном, предохранительным вентилем и манометром.

- Защитная арматура

Каждый напорный обогреватель воды для технических и хозяйственных целей должен быть  снабжён мембранным предохранительным вентилем с пружиной. Номинальный

внутренний диаметр  предохранительных вентилей определяется по таблице 3.

Таблица 3

Номинальный внутренний диаметр предохранительных вентилей

|  |  |  | Минимальный | Максимальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем водонагревателя (л) | диаметр | мощность |  |
|  |  |  |  | водонагревателя |  |
|  |  | до 200 | 1/2" (DN 15) | 75 kW |  |
|  | от 200 | до 1000 | 3/4" (DN 20) | 150 kW |  |

Правила установки предохранительных вентилей

Предохранительный вентиль устанавливается на приводе холодной воды; между ним и обогревателем не должны находиться никакие запорные и дроссельные устройства или фильтры. К предохранительному вентилю, устанавливаемому как можно ближе к обогревателю, должен быть обеспечен удобный доступ. Подводящий трубопровод должен иметь тот же внутренний диаметр, что и предохранительный вентиль. Предохранительный вентиль следует устанавливать на такой высоте, чтобы обеспечивался отвод конденсата самотёком. Рекомендуется установка предохранительного вентиля на ответвление, выведенное над обогревателем, благодаря чему можно производить замену вентиля без необходимости опоражнивания обогревателя. При монтаже используются предохранительные вентили с заранее установленной на заводе-изготовителе фиксированной величиной давления. Пусковое давление предохранительного вентиля должно соответствовать величине максимально допустимого давления обогревателя и по меньшей мере на 20% превышать максимальное давление в водопроводной сети. В случае, если давление в водопроводе превышает  величину пускового давления, необходимо дополнительно установить в системе редукционный клапан.

Величины  давления можно определить по таблице 4:

Для обеспечения исправной работы предохранительного вентиля следует установить на входе системы обратный клапан, который предотвращает самопроизвольное вытекание воды из обогревателя и  попадание нагретой  воды обратно в водопровод.

При установке предохранительных устройств следует соблюдать требования стандарта ČSN 060830.

- Подключение водонагревателя к теплопередающему контуру:

Обогреватель устанавливается на полу рядом с источником тепла или в его                                 непосредственной близости и подключается к нему с помощью входных и выходных патрубков своих теплообменников; в самом высоком месте контура устанавливается воздуховыпускной вентиль. Для защиты насосов, трёхходового вентиля и обратных клапанов, а также с целью предотвращения заносов теплообменников накипью следует в контуре установить фильтр. Перед началом монтажа рекомендуется теплопередающий контур промыть. Все соединительные элементы контура необходимо тщательно  теплоизолировать.

Если система работает в режиме преимущественного нагрева  TUV с помощью трёхходового вентиля, следует при монтаже руководствоваться указаниями его завода-изготовителя.

Установочные габариты обогревателей

Рис.6

Рис.7

Рис.8

OKC 750 NTR/1MPa, OKC 1000 NTR/1MPa

Рис.9

OKC 750 NTRR/1MPa, OKC 1000 NTRR/1MPa

- Предписания к монтажу

Стандарты и инструкции, которые необходимо соблюдать при монтаже

обогревателя:

а) на отопительную систему

ČSN 06 0310 – Системы центрального отопления, проектирование и монтаж.

ČSN 06 0830 – Предохранительные устройства для систем центрального отопления

и приготовления TUV.

б) на электрическую сеть

ČSN 33 2180 – Подключение электрических приборов и потребительской

аппаратуры.

ČSN 33 2000-4 –41 Электротехническое оборудование.

ČSN 33 2000-7-71 – Помещения с ваннами.

ЕN 297 – Регуляторы, датчики температуры.

в) на систему нагревания воды для хозяйственных и технических целей

ČSN 06 0320 – Нагревание воды для хозяйственных и технических целей.

ČSN 06 0830 – Предохранительные устройства для систем центрального отопления и

приготовления горячей воды.

ČSN 73 6660 – Внутренние водопроводы.

ČSN 83 0616 – Качество горячей воды для хозяйственных и технических целей.

ČSN 07 7401 – Вода и пар для тепловых энергетических объектов с рабочим

давлением пара в системах до 8 Мра.

ČSN 06 1010 – Бойлерные установки с водным и паровым обогревом и с

обогревом, комбинированным с электрическим. Технические

требования, испытания.

ČSN 75 7111 – Качество воды. Вода питьевая.

ČSN 73 6655 – Циркуляционные системы.

11. Порядок действий при наполнении обогревателя водой

1. Открыть вентиль горячей воды на смесителе

2. Открыть запорный вентиль на входе обогревателя

3. Подождать, пока вода не начнёт вытекать из смесителя, что сигнализирует

наполнение обогревателя; после этого следует кран смесителя закрыть.

4. Проверить герметичность соединений.

Вода, получаемая  из обогревателя, считается технической. Качество TUV устанавливается стандартом  ČSN 830616:1988.

12. Обслуживание обогревателя пользователем

С помощью термостата устанавливается требуемая температура TUV. Температура получаемой горячей воды определяется с помощью термометра на обогревателе. Необходимо переключать котёл на летний или зимний режим работы в соответствии с сезоном. Величины объёмного расхода горячей воды приводятся в таблицах 5 и 6.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание размножения бактерий (например, Legionella pneumophila) в водосборных нагревательных резервуарах рекомендуется периодически повышать, на ограниченное время, температуру TUVдо величины не менее 70°C. Допустимы и другие  способы дезинфекции TUV.

13. Уход за водонагревателем

Уход за обогревателем состоит в проверке и замене анодного стержня.

Магниевый анод поддерживает электрический потенциал внутри резервуара на величине, ограничивающей корродирование его материала. Срок службы анода теоретически рассчитан на два года, однако эта величина колеблется в зависимости от жёсткости и химического состава воды в месте эксплуатации обогревателя. Рекомендуем произвести проверку анода и, при необходимости, его замену после двух лет работы, причём по степени износа анода можно установить срок следующей проверки. Настоятельно рекомендуем не преуменьшать значение этой дополнительной защиты резервуара обогревателя.

Правила замены анодного стержня:

1. Слить около 1/5 объёма воды из обогревателя.

Порядок действий:     Закрыть вентиль привода воды к обогревателю

Открыть вентиль горячей воды на смесителе

Открыть сливной вентиль обогревателя.

2. Найти анод, который находится под пластмассовым кожухом в верхней части

обогревателя.

3. С помощью подходящего ключа (32мм) освободить анод.

4. Вынуть анод. При установке нового анода поступать в обратном порядке.

5. Наполнить обогреватель водой.

14. Запасные части

- резервуар водонагревателя (с тепловой изоляцией и корпусом включительно)

- магниевый анод

- термометр контактный

При заказе запасных частей следует привести наименование части и её тип с номером,

приведенным на щитке обогревателя

Технические данные

Таблица 5

Таблица 6

Коэффициент NL

В ФРГ для жилых помещений введено, в соответствии со стандартом DIN, понятие «стандартная квартира». Такая квартира рассчитана на 3,5 человека, состоит из 4 помещений и оборудована ванной, умывальником и кухонной мойкой. Для квартир других размеров, с другим оборудованием и составом жильцов делается пересчёт на стандартную квартиру по формуле (NL ), приведенной в стандарте.

Ситуация в наших жилых домах, строившихся до недавних времён в объёме массового строительства, аналогична. Квартиры, рассчитанные на 3–4 человека, оборудованы так же, как и немецкие стандартные квартиры. В квартирах меньших размеров бывают установлены меньшие ванны или душевые, а в квартирах больших размеров (в так наз. квартирах для двух поколений) нередко добавляется ещё один умывальник. В жилищных объектах с комфортабельными квартирами с нестандартным оборудованием и с большим количеством точек потребления горячей воды необходимо соответственно пересчитывать расход TUV и тепловой энергии.

Потери давления

Таблица 7

Объёмный расход горячей воды для обогрева (м³/час)

Таблица 8

Пиц. 8

Окраска внешней поверхности обогревателей косвенного нагрева:

OKC 300 NTR/1 MPa, OKC 400 NTR/1 MPa, OKC 500 NTR/1 MPa

- синяя           RAL 5015

- оранжевая  RAL 2001

- серая           RAL 7040

OKC 750 NTR/1 MPa, OKC 1000 NTR/1 MPa

-       белая         RAL 9016

OKC 300 NTRR/1 MPa, OKC 400 NTRR/1 MPa, OKC 500 NTRR/1 MPa

-     синяя           RAL 5015

- оранжевая  RAL 2004

- белая           RAL 1015

- белая           RAL 9002

зелёная       RAL 6000

# Text boxes

| Тип |  | ОКС 300 NTRR/1 Mpa | ОКС 400 NTRR/1 MPa | ОКС 500 NTRR/1 MPa | ОКС 750 NTRR/1 MPa | ОКС 1000 NTRR/1 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём резервуара | л | 292 | 380 | 470 | 731 | 958 |
| Диаметр | мм | 600 | 701.5 | 701.5 | 910 | 1010 |
| Масса | кг | 130 | 185 | 215 | 260 | 323 |
| Рабочее давление TUV | МРа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочее давление обогревающей воды | МРа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Макс. температура обогревающей воды | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Температура TUV | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Поверхность нагрева верхнего теплообмен. | м² | 0,8 | 1,05 | 1,3 | 1,17 | 1,12 |
| Поверхность нагрева нижнего теплообмен. | м² | 1,55 | 1,8 | 1,9 | 1,93 | 2,45 |
| Мощность нижн./верхн. теплообменника | КВт | 45/27 | 51/31 | 58/40 | 60/33 | 76/32 |
| Koеф. мощн. по DIN 4708 верхн. теплообм. | NL | 2,5 | 5,7 | 8,9 | 6,2 | 7,1 |
| Koеф. мощн. по DIN 4708 нижн. теплообм. | NL | 4,1 | 9,4 | 14,7 | 21 | 26 |
| Длит. мощн. TUV * верхн. теплообмен. | л/час | 1170 | 1250 | 1580 | 1458 | 1866 |
| нижн. теплообмен. | л/час | 630 | 740 | 960 | 815 | 776 |
| Потери за 1 сутки | КВт/час | 1,68 | 2 | 2,3 | 3,6 | 3,9 |

*TUV – горячая вода для технических и хозяйственных целей с температурой 45°C

| Тип |  | ОКС 300 NTR/1 MPa | ОКС 400 NTR/1 MPa | ОКС 500 NTR/1 MPa | ОКС 750 NTR/1 MPa | ОКС 1000 NTR/1 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём реземрвуара | л | 300 | 390 | 485 | 719 | 955 |
| Диаметр | мм | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 910 | 1010 |
| Масса | кг | 120 | 145 | 175 | 273 | 337 |
| Рабочее давление TUV | МРа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочее давление обогревающей воды | МРа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Макс. температура обогревающей воды | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Температура TUV | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Поверхность нагрева теплообменника | м² | 1,45 | 1,8 | 1,9 | 3,25 | 3,55 |
| Мощность теплообменника | КВт | 48 | 57 | 65 | 99 | 110 |
| Коэффициент мощности по DIN 4708 | NL | 8,4 | 15,2 | 19,1 | 30,5 | 38,8 |
| Длительная мощность TUV * | л/час | 1180 | 1395 | 1590 | 2437 | 2712 |
| Потери за 1 сутки | КВт/час | 1,68 | 2 | 2,3 | 3,6 | 3,9 |

*TUV – горячая вода для технических и хозяйственных целей с температурой 45°C

| 1 Водонагреватель | 8 Датчик температуры |
| --- | --- |
| 2 Теплообменник водонагревателя | 9 Обратный клапан |
| 3 Расширительный бак | 10 Термометр |
| 4 Насос | 11 Смесительный клапан с электроприводом |
| 5 Запорный вентиль | 12 Сливной вентиль |
| 6 Манометр | 13 Обратный клапан |
| 7 Предохранительный вентиль | 14 Сливной вентиль водонагревателя |

1  Стальной резервуар с эмалевым покрытием

2  Корпус водонагревателя

3  Отбор TUV

4  Гильза датчика температуры

5  Циркуляция

6  Трубчатый теплообменник

7  Подача холодной воды

8  Магниевый анод

9  Термометр

10  Отверстие для установки  нагревателя

Отверстие для чистки и проверок

11  Отверстие для установки доп. нагревателя

| 1 Водонагреватель | 8 Датчик температуры |
| --- | --- |
| 2 Теплообменник водонагревателя | 9 Обратный клапан |
| 3 Расширительный бак | 10 Термометр |
| 4 Насос | 11 Смесительный клапан с электроприводом |
| 5 Запорный вентиль | 12 Сливной вентиль |
| 6 Манометр | 13 Обратный клапан |
| 7 Предохранительный вентиль | Сливной вентиль водонагревателя Трёхходовой вентиль |

Отбор горячей  воды

Циркуляция

Подача нагревающей воды

Гильза термостата

Отвод нагревающей  воды

Подача холодной воды

Отбор горячей воды

Подача нагревающей воды

Гильза термостата

Циркуляция

Отвод нагревающей воды

Подача нагревающей воды

Гильза термостата

Отвод нагревающей воды

Подача холодной воды

OKC 300 NTRR/1MPa,OKC 400 NTRR/1MPa, OKC 500 NTRR/1MPa

OKC 750 NTRR/1MPa, OKC 1000 NTRR/1MPa

1  Стальной резервуар с эмалевым

покрытием

2  Корпус водонагревателя

3  Отбор TUV

4  Гильза датчика температуры

5  Циркуляция

6  Трубчатый теплообменник

7  Подача холодной воды

8  Магниевый анод

9  Отверстие для установки доп.

нагревателя

10  Термометр

11  Отверстие для установки нагревателя

Отверстие для чистки и проверок

Объёмный расход горячей воды для обогрева (м³/час)

Объёмный расход горячей воды для обогрева (м³/час)

Сопротивлеиие горячей воды для

обогрева  (мбар)

Сопротивлеиие горячей воды для

обогрева  (мбар)

ОКC 500 NTRR/ 1 МПа

нижний теплообменник

OKC 400  NTRR/ 1 МПа

нижний теплообменник

OKC 300 NTRR/ 1МПа

нижний теплообменник

OKC 500 NTRR/ 1 МПа

верхний теплообменник

OKC 400 NTRR/ 1 МПа

верхний теплообменник

OKC 300 NTRR/ 1 МПа

верхний теплообменник

OV –   горячая вода для обогрева

SV –    холодная вода

C   –    циркуляционный контур

TUV – горячая вода для технических и хозяйственных целей

1 –  обратный клапан

2 –  насос

Подача OV

Выход OV

Подача OV

Гильза термостата

Подача OV

Гильза термостата

Подача OV

Выход OV

Выход OV

Выход OV

Вход SV

Пример группового подключения водонагревателей по методу Тихельмана  для равномерного промывания котла TUV из всех резервуаров

Выход TUV

OKC 300 NTR/1MPa, OKC 400 NTR/1MPa, OKC 500 NTR/1MPa,

OKC 750 NTR/1MPa, OKC 1000 NTR/1MPa

Гильза термостата

1 МПа

1 МПа

1 МПа

1 МПа

1 МПа