Protherm "Бобёр"

Заводской номер котла обозначен на табличке, прикреплённой к экранирующему кожуху чугунного корпуса.

Содержание

Введение 	2

Обеспечение безопасности оборудования и людей 	3

Руководство по обслуживанию

Общее описание котла "БОБЁР" 	4

Виды топлива 	4

Регулировочные и защитные элементы 	4

Отвод избыточного тепло	6

Аккумулирующий бак	7

Ввод в эксплуатацию 	7

Проверка котла перед вводом в эксплуатацию 	7

Заполнение и опорожнение системы отопления 	6

Обслуживание 	7

Растопка 	7

Регулирование температуры воды на выходе из котла 	7

Добавление топлива 	7

Поддерживающее отопление 	8

Удаление твёрдых продуктов сгорания 	8

Запотевание котла и смолообразование 	8

Отключение котла 	8

Кратковременное отключение котла 	8

Долговременное отключение котла 	8

Важные предупреждения 	8

Уход за котлом 	9

Чистка котла 	9

Ремонт котла 	9

Гарантия и гарантийные условия 	9

Руководство по установке

Комплектация поставки  	10

Монтаж 	10

Общая информация о монтажи котла 	10

Требования к качеству воды 	11

Транспортировка и хранение 	11

Размещение котла 	11

Минимальные расстояния 	11

Планировка котельной 	12

Безопасные расстояния от воспламеняющих веществ	12

Порядок монтажа 	12

Описание котла "Бобёр" 	13

Части котла "Бобёр" 	13

Размеры котла "Бобёр" 	14

Гидравлическое сопротивление котла	12

Технические параметры котла "Бобёр" 	14

Введение

- Котёл и всё связанное с ним оборудование должно монтироваться и использоваться в соответствии с проектом, действующими нормативными актами, техническими стандартами и инструкциями производителя. Котёл может использоваться только в целях, соответствующих его назначению.

- Котёл можно устанавливать только в среде, для которой он предназначен. Если котёл был поставлен пользователю работником, который проводил его установку, этот работник обязан передать пользователю всю сопроводительную документацию (руководство по обслуживанию, технический паспорт и т.п.). Если котёл ещё не введён в эксплуатацию, для его возможной дальнейшей транспортировки необходимо сохранить его оригинальную упаковку.

- Ввод в эксплуатацию после установки может проводить только авторизованная производителем сервисная организация.

- Котёл соответствует действующим в Чешской Республике нормативным актам. Для его использования в условиях других стран необходимо определить и решить возможные отклонения.

- В случае возникновения неисправности обращайтесь в авторизованную производителем сервисную организацию - непрофессиональное вмешательство может повредить котёл (а также подключённое к нему оборудование!).

- Сотрудник сервисной организации, проводящий ввод котла в эксплуатацию, обязан ознакомить пользователя с работой котла, его защитными элементами, их функциями и реакцией пользователя на их срабатывание, с важными частями котла и способом управления им. Если он одновременно является и поставщиком котла, он должен позаботиться о том, чтобы до ввода в эксплуатацию была сохранена оригинальная упаковка котла на случай его дальнейшей транспортировки.

- Проверьте полноту и комплектацию поставки.

- Проверьте, соответствует ли поставленная модель типу, требуемому для использования.

- Если у Вас нет необходимой уверенности, как правильно обслуживать котёл, найдите в данном руководстве всю соответствующую информацию, изучите её и действуйте в соответствии с ней.

- Не удаляйте и не повреждайте обозначения и надписи на котле. Неповреждённой сохраните и оригинальную упаковку котла на случай его дальнейшей транспортировки, если котёл не будет введён в эксплуатацию.

- В случае ремонта разрешается использовать только оригинальные запасные части. Не разрешается изменять внутреннее устройство котла.

- Ликвидацию котла или его частей по окончании срока его службы необходимо проводить с учётом охраны окружающей среды.

14. Производитель не несёт ответственности и не предоставляет гарантии на ущерб, обусловленный несоблюдением:

- указанных в настоящем руководстве условий

- нормативных актов и стандартов

- надлежащих способов монтажа и эксплуатации

- условий, указанных в Гарантийном талоне и Техническом паспорте

На практике может возникнуть ситуация, при которой необходимо принимать следующие обязательные меры:

- выключить котёл при появлении (в том числе временном) горючих или взрывоопасных паров в пространстве, из которого в котёл подаётся воздух для горения (например, от компонентов для приготовления краски, от напыления расплавленных веществ, при утечке газа и т.п.);

- в случае необходимости слить воду из котла или из системы следите за тем, чтобы она не была слишком горячей;

- при утечке воды из теплообменника котла или при замерзании теплообменника не пытайтесь включить котёл до тех пор, пока не будут восстановлены нормальные условия для его эксплуатации;

Обеспечение безопасности оборудования и людей

- Котёл (и его возможное дополнительное оборудование) соответствует стандарту STN EN 303 - 5:2000. Он также удовлетворяет требованиям стандарта STN EN 50 165, стандарта STN 06 1008 и Торгового кодекса № 513/1991 Свода законов, закона № 634/1992 Свода законов и постановления Министерства здравоохранения ЧСР № 13/1997 Свода законов, а также их последующих изменений.

- При эксплуатации котла и использовании его по назначению в реальных условиях (при использовании) необходимо соблюдать и другие требования, самые существенные из которых (т.е. те, о которых нельзя забывать) приведены в следующих нормативных документах:

- в области проектирования: в стандартах STN 06 0310 и STN 06 0830 − в отношении противопожарной безопасности: в стандартах STN 92 0300, STN 060830: 1998 Оборудование для систем центрального отопления и нагрева воды для хозяйственных нужд, в стандарте STN 077401: 1992 Вода для тепловых энергосистем с рабочим давлением до 8 МПа и её параметры, в стандарте STN EN 303-5:2000 Котлы для систем центрального отопления - часть 5: Котёл для систем центрального отопления на твёрдом топливе с ручной или автоматической подачей, номинальной мощностью до 300 кВт, терминология, требования, в стандарте STN 734201: 2002 Проектирование дымовых труб и дымоходов, в стандарте STN 061610: 1985 Части дымоходов бытовых приборов, в стандарте STN 920300: 1997 Пожарная безопасность отопительных приборов, в стандарте STN 730823: 1984 Пожарно-технические свойства материалов. Степени горючести строительных материалов, в постановлении № 95/2004, определяющем технические условия, требования к пожарной безопасности при установке и эксплуатации работающих на топливе приборов, отопительных электроприборов и оборудования для систем центрального отопления, а также при строительстве и использовании дымовых труб и дымоходов

- во время установки и монтажа (или ремонта): в постановлении № 48/1982 Свода законов (в редакции последующих изменений) и в нормативных документах, касающихся охраны труда

- во время эксплуатации и при обслуживании: STN 38 6405

- Помимо требований упомянутых документов при использовании котла необходимо соблюдать настоящее руководство и сопроводительную документацию к котлу. При эксплуатации котла необходимо исключить доступ к нему детей, лиц, находящихся под воздействием одурманивающих веществ, посторонних лиц и т.п.

Руководство по обслуживанию

Общее описание котла "БОБЁР"

Котёл "Бобёр" на твёрдом топливе предназначен для отопления жилых и производственных объектов.

Правильная работа котла обусловлена, помимо профессиональной установки, наличием в дымоходе необходимой тяги и правильным обслуживанием.

Котлы "Бобёр" предназначены для систем с принудительной или естественной циркуляцией, за исключением 8 и 10-секционных котлов, пригодных только для систем с принудительной циркуляцией.

Котлы "Бобёр" выпускаются в пяти мощностных рядах (в зависимости от количество секций 4, 5, 6, 8 и 10) от 18 до 48 кВт.

Чугунный корпус котла состоит из секций и одновременно является и топкой (включая дымовые каналы), и ёмкостью для воды (включая вывод и подвод воды). Между передней и задней секцией вставляются от 2 до 8 средних секций (одного типа). В результате соединения секций возникает корпус котла соответствующего размера (как топки, так и ёмкости для воды). Собранный корпус котла оснащён трубопроводными участками для подключения к водяному контуру. На нём также имеются крепления для установки датчиков термостатов, термометров и крепления на ножках для соединения с ложем. К чугунному корпусу котла крепятся детали облицовки, оснащённые с внутренней стороны теплоизоляцией.

Для правильной работы котла и его экономичной эксплуатации важно, чтобы его номинальная мощность соответствовала потерям тепла отапливаемых помещений.

Выбор котла меньшей мощности ведёт к недостаточному отоплению помещений и невыполнению требований к тепловому комфорту.

При выборе котла слишком большой мощности его производительность снижается, что ведёт к повышенному запотеванию котла и смолообразованию.

Виды топлива

Предписанным для котлов "Бобёр" видом топлива являются уголь и дрова.

Больше всего подходит уголь зернистостью не менее 40 мм.

Самым подходящим размером деревянных поленьев является диаметр Ø 40 – 180 мм. Длина поленьев зависит о количества секций корпуса котла.

Топливо необходимо хранить в сухом месте. Максимально допустимая для достижения номинальной мощности влажность древесины составляет 20 %.

Приблизительный интервал добавления топлива в котёл приводится в таблице технических параметров на странице 14.

Заполнение котла топливом осуществляется вручную

Предупреждение: Не используйте вид топлива, отличный от того, для которого котёл предназначен.

Регулировочные и защитные элементы

Котёл "Бобёр" оснащён тремя основными регулировочными элементами:

Заслонка дымовой трубы

рис. 1

С помощью заслонки дымовой трубы (рис. № 1) можно регулировать тягу в дымовой трубе, т.е. отвод дымовых газов в дымовую трубу. Она расположена в горловине дымохода котла и управляется вручную.

Следующим регулятором тяги является термомеханический регулятор мощности (ниже обозначаемый ТРМ, рис. № 2). Этот регулятор установлен на выходе из чугунного корпуса котла. Он считывает температуру воды в системе отопления и по необходимости регулирует подачу первичного воздуха для горения под колосниковую решётку котла, открывая или прикрывая заслонку на дверце поддувала.

ТРМ

рис.2

Положением дверцы (рис. № 3) регулируется интенсивность горения и, тем самым, мощность котла. ТРМ соединён с регулировочной дверцей цепочкой. Цепочка присоединена к дверце поддувала так, чтобы можно было регулировать её натяжение.

Регулировочная дверца

рис.3

Предупреждение: Цепочка должна проходить прямо и не иметь на своём пути препятствий.

Для подвода вторичного воздуха для горения предназначен воздушный грибок (рис. № 4) на дверце для добавления топлива в котёл. Он оказывает непосредственное влияние на уровень выбросов в атмосферу.

Воздушный грибок

рис.4

Для определения температуры воды в системе отопления предназначен термоманометр (рис. № 5), расположенный на переднем кожухе котла под дверцой для добавления топлива.

Термоманометр

рис.5

Контур дополнительного охлаждения

В случае инсталации котла "Бобёр" в отопительную систему с принудительной циркуляцией рекомендуется ставить клапан безопасности Caleffi 544 (рис. № 6), обеспечивающий безопасный отвод избыточного тепла так, чтобы температура в котле не превышала 110°C. Если котел перегреется (температура отопительной воды на входе в систему отопления выше 95°C) клапан безопасности открывает подвод холодной воды (наружный источник холодной воды, напр. водопровод) и когда  температура отопительной воды будет ниже лимитной температуры (95°C) он закроится. Давление воды на входе непосредственно перед защитным контуром дополнительного охлаждения должно быть от 2 до 6 бар. Перед входом охлаждающей воды в клапан рекомендуется установить водяной фильтр, который необходимо регулярно контролировать и чистить.

Предупреждение: Избыточную горячую воду, которая выходит из клапана безопасности, необходимо отводит в мусор и невозможно ее использовать для других любих назначений.

Примечание: Контур дополнительного охлаждения не нужно использовать в гравитационной системе отопления. В этом случае, во избежание перебоев в циркуляции воды в контуре отопления и последующего перегрева котла, во время его эксплуатации нужно всегда оставлять хотя бы один радиатор отопления открытым.

Клапан безопасности Caleffi 544

1 Датчик температуры ОВ клапана безопасности 	6 Вход охлаждающей воды

2 Фильтр	7 Вход возвратной ОВ

3 Выход отопительной воды

4 Клапан безопасности Caleffi 544

5 Выход избыточного тепла

рис.6

Аккумулирующий бак

В соответствии со стандартом STN EN 303 - 5 вместе с котлом устанавливается аккумулирующий бак. Это - устройство, позволяющее эксплуатировать котёл с номинальной мощностью и, таким образом, с максимальной эффективностью, вне зависимости от потребности тепла в системе. Кроме того, его подключение позволяет эксплуатировать систему отопления с низким перепадом температуры (отделение источника тепла от системы).

Подходящие для отдельных типов котлов объёмы аккумулирующих баков приведены в таблице технических параметров.

Примечание: Установку аккумулирующего бака проводите в соответствии с инструкциями производителя выбранного Вами бака.

Ввод в эксплуатацию

Проверка котла перед вводом в эксплуатацию

Перед вводом котла в эксплуатацию обслуживающий техник обязан проверить:

- Соответствие монтажа проекту

- Заполнение, герметичность системы отопления и давление (термоманометром) в ней

- Присоединение к дымовой трубе – подключение возможно только при наличии разрешения соответствующей организации, занимающейся ревизией дымовых труб

- Функционирование регулировочных элементов системы отопления

Примечание: Сервисный техник обязан ознакомить пользователя с обслуживанием котла и вписать дату ввода котла в эксплуатацию в гарантийный талон.

Заполнение и опорожнение системы отопления

Для наполнения системы или добавления в неё воды разрешается использовать только воду, соответствующую требованиям стандарта STN 07 7401: 1992. Вода должна быть прозрачной, бесцветной, не содержать взвешенных веществ, масел и химически агрессивных примесей, а также не должна быть кислой (pH должен быть выше, чем 7,2).

Сначала систему отопления необходимо тщательно промыть, чтобы удалить из неё все загрязняющие вещества.

Предупреждение: Невыполнение этого условия может привести к засорению теплообменника и последующему разрыву чугунного блока.

На протяжении отопительного сезона в системе отопления (ниже обозначаемой СО) необходимо поддерживать постоянный объём воды. Добавляя в СО воду, необходимо следить за тем, чтобы в систему не попал воздух. Воду из котла и СО нельзя ни сливать, ни использовать, за исключением случаев, когда это является необходимым, например, во время ремонта и т.п. При сливе воды и заполнении системы новой водой повышается опасность возникновения коррозии и образования накипи.

Предупреждение: Заполнение или дополнение системы отопления водой возможно только при холодном или остывшем котле, в противном случае возможен разрыв секций котла!

Обслуживание

Растопка

Перед каждой растопкой проверьте по термоманометру количество воды в отопительной системе. Откройте запорную арматуру между котлом и системой отопления. Положите на очищенную колосниковую решётку бумагу и достаточное количество мелких дров. Откройте расположенную в дымоходе дымовую заслонку и закройте дверцу для добавления топлива. Через открытую дверцу поддувала зажгите бумагу. Закройте дверцу поддувала и полностью откройте регулировочную заслонку на ней. Когда огонь разгорится, покройте слой дров тонким слоем основного топлива. Когда оно начнёт хорошо гореть, добавьте топливо до нижней кромки дверцы для его добавления и равномерно разровняйте топливо по всей плоскости топки котла. Рекомендуемый зазор между верхной частью камеры сгорания и топливом есть 10 – 12цм. Как только горящее топливо приобретёт тёмно-красный цвет, откройте воздушный грибок подачи вторичного воздуха на дверце для добавления топлива. Когда пламя пожелтеет, вновь закройте воздушный грибок подачи вторичного воздуха. Для достижения необходимой мощности следует прикрывать заслонку дымовой трубы в зависимости от тяги в трубе, чтобы тепло не уходило в трубу.

Регулирование температуры воды на выходе из котла

При требуемой температуре воды на выходе из котла 60°C растопите котёл до температуры, например, на 5°C выше требуемой температуры 60°C (согласно термометру на выходном трубопроводе котла). Затем поверните ручку регулятора на 65 и проверьте, натянута ли цепочка и полностью ли закрыта регулировочная дверца. Вращая ручку, добейтесь такого положения регулировочной дверцы и цепочки. Затем начнёт работать регулятор. При снижении температуры воды регулировочная дверца начнёт открываться под действием натягиваемой регулятором цепочки.

Как только температура воды начнёт подниматься, регулировочная дверца будет закрываться. Так регулируется температура отапливающей воды на выходе из котла.

Добавление топлива

Сначала закройте регулировочную дверцу, перекрыв, таким образом, поступление в котёл воздуха для горения. Затем полностью откройте заслонку дымовой трубы. Слегка приоткройте дверцу для добавления топлива и подождите, пока все дымовые газы будут вытянуты из топки в дымовую трубу. Лишь после этого можно полностью открыть дверцу и добавить топливо. Закрыв дверцу для добавления топлива, убедитесь в том, что она надёжно зафиксирована. Затем необходимо вновь отрегулировать положения заслонки дымовой трубы и возобновить действие регулировочной дверцы.

Поддерживающее отопление

Поддерживающий режим эксплуатации котла используется для поддержания огня в котле, например, на протяжении ночи. Сначала нужно из топки котла при полностью открытой заслонке дымовой трубы выгрести всю золу. После этого дополните в топку котла топливо и полностью закройте котёл. Затем закройте заслонку дымовой трубы, а также почти закройте регулировочную дверцу. Это приведёт к уменьшению тяги в дымовой трубе и к ограничению подачи воздуха для горения. Нужно также закрыть грибок вторичного воздуха на дверце для добавления топлива.

Для повторного включения котла на требуемую мощность достаточно открыть заслонку дымовой трубы и приоткрыть регулировочную дверцу в соответствии с требуемой мощностью.

Удаление твёрдых продуктов сгорания

Для этого предназначен зольный ящик, расположенный под колосниковой решёткой в поддувале. Его нужно регулярно освобождать, чтобы не доходило к его переполнению и, тем самым, не создавалось препятствие для поступления воздуха для горения под колосниковую решётку.

Запотевание котла и смолообразование

При первых растопках холодного котла на его стенках осаждается вода, которая стекает в поддувало и может вызвать предположение о наличии течи котла. Это запотевание прекращается после оседания золы на внутренних стенках котла. При эксплуатации котла с низкой температурой воды, как правило, ниже 65°C, и с использованием влажного топлива в дымовых газах образуется конденсат, который стекает по холодным стенкам котла. Отопление на низкой температуре оказывает негативное влияние и на срок службы корпуса дымохода. Поэтому уместно оснастить котёл, например, четырёхходовым смесительным клапаном, который обеспечит поддержание температуры возвратной воды на уровне не менее 50°C. Смолообразование в котле происходит при аналогичных условиях (низкая мощность, низкая температура), а так же при плохом горении (недостаток воздуха для горения, котёл гаснет). Чтобы избежать запотевания и смолообразования в котле, рекомендуется эксплуатировать котёл с температурой воды более 65°C и выбирать котёл в соответствии с необходимой мощностью системы отопления. Слишком мощный котёл страдает от того, что его необходимо эксплуатировать с низкой температурой.

Отключение котла

Не рекомендуется каким-либо образом ускорять отключение котла. Топливу необходимо позволить полностью догореть в топке.

Кратковременное отключение котла

При кратковременном отключении котла вычистите его, удалите догоревшие остатки топлива, опорожните зольный ящик, очистите проём дверцы для добавления топлива, поддувало и закройте дверцу для дополнения топлива и дверцу поддувала котла.

Долговременное отключение котла

При долговременном отключении котла (конец отопительного сезона) котёл необходимо очистить от слоя сажи и золы, в которых скапливается влага, способствующая чрезмерной коррозии корпуса котла.

Важные предупреждения:

- Котёл разрешается обслуживать только взрослому лицу, ознакомившемуся с настоящим руководством по обслуживанию и эксплуатации.

- Если существует опасность образования горючих паров или газов и их попадания в помещение котельной, а также при выполнении работ, сопровождаемых временной опасностью возникновения пожара или взрыва (наклейка покрытий для полов, покраска огнеопасной краской), котёл необходимо заблаговременно вывести из эксплуатации.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для растопки котла взрывчатые вещества.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время эксплуатации перегревать котёл.

- По окончании отопительного сезона необходимо тщательно очистить котёл, дымоходы и насадку дымохода. Смажьте вращающиеся пальцы, механизм заслонки дымовой трубы и другие подвижные части котла графитной смазкой. Котельную необходимо поддерживать в чистоте и сухости.

Уход за котлом

Пепел из поддувала, в зависимости от вида используемого топлива, необходимо во время эксплуатации котла удалять до нескольких раз в день. Все остатки на колосниковой решётке, главным образом, топливный шлак, удаляйте перед каждой новой растопкой и при утреннем возобновлении эксплуатации котла. Золу необходимо собирать в негорючие ёмкости с крышкой. Во время работы с котлом необходимо пользоваться защитными средствами и соблюдать правила личной безопасности.

Предупреждение: Техническое обслуживание котла должно проводиться регулярно, не реже одного раза в год, работником сервисной организации.

Во время технического обслуживания необходимо проверить все управляющие и защитные элементы котла и топку. Необходимо проверить подвижность и функционирование заслонки дымовой трубы и грибка. Нужно также проверить работу регулятора тяги, термометра, предохранительного термостатического клапана и герметичность всех соединений трубопроводов системы отопления.

Ремонт котла

Ремонт котла разрешается проводить только имеющему на это право сервисному технику или сервисной организации. Пользователь или эксплуатирующее лицо имеет право лишь на повседневный уход и, возможно, на не представляющую сложности замену некоторых деталей, например, уплотнительных шнуров.

Примечание: Для ремонта могут использоваться только оригинальные детали.

Чистка котла

Во время эксплуатации на стенках котла, главным образом, на рёбрах теплообменника и вытяжной горловине, оседает сажа и зола, вследствие чего со временем ухудшается теплообмен и снижается производительность котла. Количество сажи и золы зависит от качества сжигаемого топлива и от условий, в которых котёл эксплуатируется. Если котёл имеет слишком большую мощность, или если он по какой-либо причине эксплуатировался с низкой температурой, происходит повышенное образование сажи. Это также может обусловить недостаточную тягу в дымоходе.

Котёл необходимо регулярно, не реже одного раза в месяц, очищать, что делается через открытые дверцы котла стальной щёткой.

Чистить нужно стенки котла в топочной камере и дымовые каналы.

В случае оседания на внутренних стенках топочной камеры большого количества смолы удалите её скребком или выжгите её, используя древесину твёрдых пород (или кокс) и нагрев котёл до максимальной рабочей температуры. Перед чисткой рёбер чугунных секций необходимо снять противодымную защиту и после чистки установить её на место.

Гарантия и гарантийные условия

На котлы Protherm "БОБЁР" предоставляется гарантия в соответствии с Гарантийным талоном, Техническим паспортом и другими условиями, указанными в руководстве по обслуживанию и в руководстве по монтажу (главы «Введение», «Установка котла»).

Руководство по монтажу

Комплект поставки

Поставка котла

Котлы PROTHERM "Бобёр" поставляются в собранном виде после проверки их функций.

В комплект поставки входит:

1. 	Котёл

2.	Руководство по монтажу и обслуживанию

3. 	Технический паспорт

5. 	Гарантийный талон

7.	Термомеханический регулятор мощности

8.	Средства для чистки (щётка, кочерга)

Монтаж

Общая информация об установке котла

Котёл PROTHERM "БОБЁР" может вводить в эксплуатацию только имеющая на это право организация согласно постановлению Управления по охране труда Словацкой Республики № 74/1996 Свода законов. Для установки котла и его ввода в эксплуатацию, а также для проведения гарантийного и послегарантийного обслуживания предназначена сеть договорных сервисных центров производителя, удовлетворяющих указанным выше требованиям.

Котёл сконструирован для работы с отопительной водой давлением до 400 кПа, соответствующей стандарту STN 07 7401 (она ни в коем случае не должна быть кислой, т.е. должна иметь значение pH более 7 и минимальную карбонатную твёрдость).

Систему отопления необходимо конструировать так, чтобы хотя бы через какой-либо из радиаторов была возможна непрерывная циркуляция отапливающей воды в системе.

Учитывая неблагоприятные свойства незамерзающих смесей, использовать их во время эксплуатации котла не рекомендуется. Главным образом, речь идёт о снижении теплообмена, большом объёмном расширении, старении, повреждении резиновых деталей. Если конкретные условия не позволяют надёжно защитить систему отопления от замерзания без их использования, следует учитывать, что несоответствие некоторых функциональных параметров или возможные недостатки (дефекты) котлов, обусловленные использованием незамерзающих смесей, не могут устраняться в рамках гарантии на котёл.

Перед окончательным монтажом котла необходимо несколько раз промыть разводы системы отопления водой под давлением. В старых, уже бывших в использовании системах это проводится против направления циркуляции воды. В новых системах необходимо очистить радиаторы отопления от консервирующих средств, промыв их подаваемой под давлением горячей водой.

Перед котлом (т.е. на возвратном трубопроводе отопительной воды) рекомендуется установить улавливатель осадков. Улавливатель осадков должен быть сконструирован так, чтобы он позволял проводить его регулярную периодическую очистку без необходимости слива большого количества отапливающей воды. Улавливатель осадков можно комбинировать с фильтром, однако сам сетчатый фильтр не является достаточной защитой.

Примечание: На недостатки (дефекты), обусловленные засорением котла попавшими из системы отопления загрязняющими веществами, или на недостатки, вызванные засорением, гарантия не распространяется.

Примечание: Фильтр и улавливатель осадков необходимо регулярно проверять и чистить.

Требования к качеству воды

Требования к качеству воды для хозяйственных нужд определяет стандарт STN 83 0616 (питьевой воды - STN 75 7111). Если совокупная концентрация кальция и магния в воде превышает 1,8 ммоль/л, следует считать целесообразным применение других "нехимических" мер против образования накипи (например, обработка воды магнитным или электростатическим полем).

Транспортировка и хранение

Производитель манипулирует котлом, установленным на поддон и надёжно закреплённым на нём (привинченным к нему). Котёл разрешается транспортировать только на его подставке.

Во время хранения и транспортировки необходимо соблюдать, по меньшей мере, обычные условия хранения (неагрессивная среда, влажность воздуха до 75 %, диапазон температуры от 5°C до 55°C, низкая запылённость, отсутствие биологических реагентов).

Во время манипуляции и хранения не разрешается воздействие силы на кожух и панель котла.

Размещение котла

Котёл PROTHERM "БОБЁР" разрешается устанавливать как в нежилых (например, котельная, подвал, коридор, ...), так и в жилых помещениях. В помещение, в котором установлен котёл, нужно обеспечить постоянный приток воздуха, необходимого для процесса горения. Этот воздух не должен содержать галогеноуглеводородов и паров агрессивных веществ, а также иметь высокую влажность и запылённость. Кроме того, помещение должно быть защищено от мороза, воздух в нём должен иметь температуру от +5°C до +35°C и относительную влажность до 80 %.

Учитывая требования к пожарной безопасности, котёл нужно устанавливать:

- на пол из негорючего материала

- на негорючую подкладку, превышающую горизонтальную проекцию котла по сторонам на 20 мм и только на глубину корпуса котла

- если котёл устанавливается в подвале, рекомендуется устанавливать его на цоколь, высотой не менее 50 мм до середины подставки

Учитывая требования стандарта STN 33 2000-3:1995, перед котлом необходимо оставить свободное пространство не менее 600 мм. Минимальное расстояние между задней частью котла и стеной также составляет 600 мм, кроме того, хотя бы с одной боковой стороны котла необходимо оставить свободное пространство для доступа к его задней части не менее 600 мм. Не допускается хранение топлива непосредственно за котлом или рядом с ним на расстоянии менее 800 мм. Нельзя хранить топливо и между двумя котлами в котельной. Рекомендуется выдерживать расстояние между котлом и топливом не менее 800 мм (рис. № 7) или хранить топливо в другом помещении.

Минимальные расстояния для хранения топлива

мин. 800 мм

рис.7

Планировка котельной

На рисунке № 8 указаны минимальные расстояния, которые необходимо выдерживать в целях безопасной эксплуатации котельной и при манипуляции с котлом, например, при его чистке или при заполнении топливом. Расстояние между передней стороной котла и стеной должно равняться, по крайней мере, длине котла L плюс 500 мм. Минимальное расстояние между боковой или задней стороной котла и стеной должно составлять не менее 800 мм, причём расстояние задней стороны определяется присоединением к дымовой трубе.

КОТЕЛЬНАЯ

рис.8

Безопасные расстояния от горючих смесей

- во время установки и эксплуатации котла необходимо соблюдать расстояния от горючих смесей со степенью огнеопасности B, C1 и C2 (в соответствии с STN 920300:1997)

в соответствии с объявлением 95/2004 есть это расстояние 800мм.

- материалы с высокой степенью огнеопасности (класс С), которые горят очень быстро и горят даже после устранения источника розжига (напр. бумага, картон, асфальтные и просмоленные картоны, дерево и плиты из опилок, пластмассовые материалы, напольное покрытие), есть безопасное расстояние удвоенное (1600мм).

- безопасное расстояние удвоивается тоже в случае, когда степень огнеопасности материала неизвестен.

Примечание: Любые предметы с огнеопасных материалов непозволяется откладывать на котел и на расстоянии, которое меньше 800мм от котла.

Порядок монтажа

- Установите корпус котла на негорючую подкладку.

- Выход и вход из котла оснащены фланцамы, на которые устанавливаются трубопроводы

- Трубопровод на входе и выходе должен быть 2-дюймовый минималыно на расстоянии 0,5м.

- В случае отопительной системы с принудетельной циркуляцией, рекомендуется максимально до 0,5м от выхода отопительной воды из котла подготовить внешный выход (рис. 9) с внутренной резьбой ½“ и в нее установить датчик температуры отопительной воды из клапана безопасности Caleffi 544 (рис. 6, позиция 4).

Примечание: Только оригинальную гильзу, которая является частью клапана безопасности можно использовать.

Установка датчика клапана безопасности

рис.9

- За этим выходом подвестите дальнейший отвод с диаметром минимально ½“, который подключите к входу отопительной воды в клапан безопасности (вход в клапан обозначен стрелкой направленой в корпус клапана). На вход клапана безопасности рекомендутся ставить фильтр (рис. 6, позиция 2).

- Воду выходящую из клапана безопасности (выход из клапана обозначен буквой S), отводте в мусор (рис. 6, позиция 5).

Примечание: Подключение воды выходящей из клапана безопасности в мусор необходимо  провести так, чтобы была обеспечена защита жителей от контакту с этой водой.

- На вход возвратной воды в котел подвестите, минимально 0,5м от котла, отвод с диаметром ½“, который подключите к выходу охлаждающей воды из клапана безопасности (выход из клапана обозначен стрелкой направленой из корпуса клапана) (рис. 6).

- На вход охлаждающей воды в клапан безопасности (вход в клапан обозначен буквой С) подключите подвод холодной воды с диаметром минимально ½“. На входе холодной воды в клапан рекомендуется ставить фильтр (рис. 6, позиция 2).

Примечание: Все соединительные материалы использованы для установки котла должны быть расчитаны для температуры 110°C и давления минимально 4 бар.

- В отверстие в верхней части передней секции установите термомеханический регулятор мощности.

- После подключения котла в систему отопления навинтите на задную секцию наливной и сливной кран (рис. 11, позиция 3).

Примечание: Между котлом и расширительным бачком запорной арматуры быть не должно. Сливной кран и предохранительный клапан необходимо устанавливать в самой нижней точке системы.

- Насадите дымовую трубу на дымовую насадку и вставьте её в отверстие дымохода. Диаметр дымовой трубы составляет 150 мм.

Примечание: Перед подключением дымохода, проверте соответсвует ли дымоход с действующими нормативами.

Примечание: Для отвода продуктов сгорания можно использовать только сертифицированые дымоходные компоненты.

Описание котла "Бобёр "

Части котла "Бобёр"

1 	Дверца поддувала

2 	Дверца для добавления топлива

3 	Заслонка воздуха для горения

4 	Поддон для золы

5 	Верхняя изоляция

6 	Задняя изоляция

7 	Боковая часть кожуха

8 	Задняя часть кожуха

9 	Верхняя часть кожуха

10 	Термомеханический регулятор мощности

11 	Термоманометр

рис.10

Размеры котла "Бобёр"

1 	Выход отапливающей воды

2 	Вход возвратной воды

3 	Слив воды из котла

4 	Заслонка дымовой трубы

рис.11

Гидравлическое сопротивление котла

перепад давления в мм вод.ст.

Расход  м3/ в час

Технические параметры котла "Бобёр"

Обозначение 	20DLO 	30DLO 	40DLO 	50DLO 	60DLO

Количество секций 		4 	5 	6 	8 	10

Тепловая мощность / уголь 	кВт 	19 	24 	32 	39 	48

Тепловая мощность / дрова 	кВт 	18 	23 	29 	35 	45

Класс эффективности согласно стандарту EN 303 - 5 	1

Макс. рабочая температура 	°C 	90

Время сгорания / уголь 	час.	4

Время сгорания / дрова	час.	2

Температура охлаждающей воды для

контура дополнительного охлаждения 	°C 	5 – 15

Давление охлаждающей воды для

контура дополнительного охлаждения 	бар 	2 – 6

Объём воды 	л 	19,9 	23,2 	26,5 	33,1 	39,8

Макс. рабочее давление 	бар 	4

Макс. длина деревянных поленьев мм 	320 	370 	430 	550 	680

Диаметр подключения дымовой трубы 	мм 	150

Класс загрязнения согласно стандарту EN 303 - 5 	3

Требуемая тяга в дымовой трубе 	мбар 	0,23 	0,25 	0,28 	0,3 	0,4

Весовой расход дымовых газов 	г/сек. 	10,7 	16 	18 	21 	33

Температура дымовых газов 	°C 	до 250

Вход/выход воды 	подкл. 	2“

Вес 	кг 	210 	242 	285 	360 	435

Глубина котла (L) 	мм 	453 	553 	653 	853 	1053

Объём аккумулирующего бака 	л 	800 	1000 	1350 	1650 	2000

Пример использования котла "БОБЁР" с другим котлом, бойлером и аккумулирующим баком.

ГВ

Бойлер

ГВ

ХВ

Аккумулирующий

бак

Котёл	Котёл

на	на

жидком топливе / газе	твёрдом топливе

рис. 13

Предупреждение: Котёл не имеет ни встроенного расширительного бачка, ни предохранительного клапана, поэтому его можно подключать только к системе отопления, созданной в соответствии со стандартом STN EN 06 0310 и защищённой согласно стандарту STN EN 06 0830.